## 茶亭、奥体参数
福建医科大学附属第一医院 茶亭、奥体院区气体灭火换药项目需求参数
序号 | 院区 | 安装位置 | 设备 | 规格型号 | 罐数（个） | 数量（KG） | 单价（元） | 合计（元） | 备注
1 | 茶亭院区 | 医技楼1F气体灭火间 | 七氟丙烷罐 | QMP120/2.5 | 4 | 414 |  |  | 贮存压力：2.5MPa 工作温度范围：0℃-50℃ 灭火剂充装量：103.5KG 瓶组净重：193KG 最大工作压力：4.2MPa
2 |  | 内科前楼14F气体灭火间 |  |  | 4 | 140 |  |  | 贮瓶容积：70L 灭火剂充装量：35KG 充装压力：2.5MPa
3 |  | 外科楼1F复合手术CT室 |  | QMP120/2.5 | 2 | 202 |  |  | 贮存压力：2.5MPa 最大工作压力：4.2MPa 充装压力：2.5MPa 灭火剂充装量：101KG 工作温度范围：0℃-50℃
5 |  | 门诊楼4F B区手术室气体灭火间 |  | QMP 70/2.5 | 1 | 50 |  |  | 贮存压力：2.5MPa（20℃时） 最大工作压力：4.2MPa 充装压力：2.5MPa 灭火剂充装量：50KG 工作温度范围：0℃-50℃
6 |  | 门诊1F 急诊CT气体灭火间 |  | QMP70/2.5 | 2 | 113 |  |  | 贮存压力：2.5MPa 最大工作压力：4.2MPa 充装压力：2.5MPa 灭火剂充装量：56.5KG 工作温度范围：0℃-50℃
7 |  | 门诊2F EICU气体灭火间 |  | QMP40/2.5 | 1 | 17.5 |  |  | 贮存压力：2.5MPa（20℃时） 最大工作压力：4.2MPa 充装压力：2.5MPa 灭火剂充装量：17.5KG 工作温度范围：0℃-50℃
8 | 奥体院区 | 1F配电房气体灭火间 |  | QMP150/2.5W-WS | 5 | 680 |  |  | 灭火剂名称：HFC-227ea 七氟丙烷充装量：136KG 贮存压力：2.5MPa 最大工作压力：4.2MPa 充装压力：2.5MPa 工作温度范围：0℃-50℃
合计 |  |  |  |  | 19 | 1616.5
报价包含的服务范围： 1.钢瓶检测服务：对现有的七氟丙烷钢瓶进行系统检测，检测项目包括但不限于：水压试验、气密性试验、瓶头阀检查与维护、密封圈等易损件更换 2.药剂充装服务：对检测合格并完成维护的钢瓶，充装七氟丙烷灭火药剂 3.出具报告：检测充装完成后，出具国家认可的钢瓶检测报告 4.运输与安装：负责旧钢瓶的拆卸、搬运、运输，以及检测充装后的新钢瓶运输、安装、系统调试，确保系统恢复正常运行 5.旧药处理：负责对旧灭火药剂按照国家相关规定进行无害化回收处理 如上报价含运输、人工、检测、税金等