| 序 号 | 产品名称 | 医院现有型号 | 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 点型光电感烟火灾探测器及线路 | JTY-GD-G 3X | 执行标准：GB 4715-2005《点型感烟火灾探测器》 （1）工作电压：总线24V （2）监视电流≤0.8mA （3）报警电流≤1.8mA （4）报警确认灯：红色，巡检时闪烁，报警时常亮 （5）使用环境：温度：-10℃～+55℃ 相对湿度≤95%，不结露 （6）编码方式：十进制电子编码 （7）外壳防护等级：IP23 （8）外形尺寸：直径：100mm，高：56mm(带底座) |
|  |  | JTY-GM-ALK -C | 执行标准：GB4715 - 2005 工作电压：17-41VDC. 监视电流：400μA 报警电流：9.1mA 通讯方式：ESP数字通讯协议，双线总线方式 工作温度：-10℃～ +60℃ 储存温度：-30℃～ +70℃ 最大湿度：98%RH －非结露 颜色：象牙白 外壳材质：ABS塑料 |
| 2 | 消防应急灯 | 90min | 执行标准：GB17945-201《消防应急照明和疏散指示系统》 ⒈额定电源电压：AC220V-240V50Hz ⒉额定功率：2×4.5W ⒊灯泡规格:6V 0.75A 50lm ⒋连续照明时间：>1.5小时 ⒌蓄电池规格：6V4.5Ah铅酸蓄电池 ⒍再充电时间：约20小时 ⒎产品尺寸:27×8.5×35cm ⒏每箱毛重：14.5kgs ⒐每箱净重：13kgs ⒑外包装数(台)：6 ⒒包装尺寸：70×32.5×33.5cm |
| 3 | 疏散指示灯 | 90min | 执行标准：GB17945-201《消防应急照明和疏散指示系统》 光源功率;4W 光源类型;超高亮LED 光照亮度;50cd/㎡<表面亮度<300cd/㎡ 充电电压;AC220V市电 应急时间;>90分钟以上 工作频率;50Hz 充电时间;<24小时 应急转换时间;<1秒 电池功率;1.2V 400mAh 电池类别：A001镍镉电池 |
| 4 | 防火门联动闭门器 | YLF01 | 执行标准：XF93-2004 《防火门闭门器》 工作环境：室内，温度-10℃～+150℃，相对湿度≤95%（40℃±2℃无凝露）工作电压：DC24V±20% 工作电流：0.08A 工作指示：常态，开门状态；火警，断电门关闭接线方式 四线制：反馈线＋电源线 试用门型 门宽：≤930mm，门重：≤65KG安装位置：门上方水平安装 |
| 5 | 探测器底座 |  |  |
| 6 | 蓄电池 | 24V |  |
|  |  | 55V |  |
| 7 | 消防栓（含门框及消防栓有机玻璃、牙扣、、软管等） |  | （按实际定制），面板材质：PVC有机板厚度1.5mm |
| 8 | 输入输出模块 | CHW-R1—C | 执行标准：GB 16806-2006《消防联动控制系统》 静态电流：340μA 执行标准：GB16806-2006 工作环境温度：-10℃ ～ +60℃ 外形尺寸：W30×H200×D82mm 占用地址：1 地址编码方式：电子编码 重量：约165克 颜色：白色 |
| 9 | 消防设施、设备标识 |  |  |
| 10 | 直流水枪 | QZ3.5/7.5 | 产品符合GB8181—2005《消防水枪》要求。 产品型号：QZ19;接口公称通径：65mm;当量喷嘴直径：19mm; 工作压力额定值：0.35MPa; 工作压力范围值：0.20-0.70MPa; 流量测定值：300L/min;允许偏差 ±25L/min;射程：＞25m; |
| 11 | 集中电源集中控制型消防应急标志灯具及主板 | TV - BLJC -1LEI0.4W531B | 执行标准：GB17945-201《消防应急照明和疏散指示系统》 产品型号： TV - BLJC -1LEI0.4W531B主电功耗：0.47 使用光源名称／参数： LED /DC3.0V 额定电源电压：DC24VDC367 50cd/m2≤应急输出表面亮度≤300cd/m2外壳防护等级：IP40 应急工作时间：90mim 接线方式：栋线接电源＋蓝线接电源﹣ |
| 12 | 集中电源集中控制型消防应急照明灯具 | TY-ZFJC-E3W12BO | 执行标准：GB17945-201《消防应急照明和疏散指示系统》 外壳防护等级:IP6S 8)额定电源电压:DC24V或DC36V 9)光源名称和参数:LED DC2.8V-DC2.9V 10)标称 应急工作时间:90分钟 标称应急输出光通量:>501m 12)主电功耗:2W 13 外形尺寸:248mmx235mmx38mm 2)光源:LED 3 应急控制方式:集中控制型 供电方式:集中电源型 工作方式:非持续型 产品关键件描述: LED 光源 |
| 13 | 消防管表面所需油漆 |  |  |
| 14 | 风机控制箱控制器及线路 |  | 产品依据GB 16806-2006《消防联动控制系统》 基本功能要求：应能接收来自火灾报警控制器的火灾报警信号，在3s内发出相应的联动控制信号，控制消防风机执行启动或停止动作，并能接收消防风机的反馈信号，显示其工作状态。 防护等级要求：外壳防护等级应不低于IP30 绝缘电阻要求：消防风机控制器的带电部分与外壳之间的绝缘电阻应不小于20MΩ，以确保电气安全，防止漏电事故的发生。 消防风机控制器的设计、安装、调试和验收过程中，还应遵循《火灾自动报警系统设计规范》（GB 50116-2013）、《火灾自动报警系统施工及验收标准》（GB 50166-2019）以及《建筑防烟排烟系统技术标准》（GB 51251-2017）相关标准的规定。 |
| 15 | 消防卷帘门及配件 |  | 产品依据GB 14102.3-2024《防火卷帘》 额定电压：AC 220V，AC 380V或DC 24V等。 （1）控制功能参数 手动控制：通过控制器上的按钮实现卷帘门的上升、下降和停止操作。 自动控制：可与火灾报警系统联动，接收火灾信号自动控制卷帘门下降。 限位控制：通过限位开关精确控制卷帘门的上升和下降位置，确保其准确到位。 （2）信号传输参数 通信接口：常见的有RS232、RS485、CAN总线等，用于与其他设备进行通信。 信号传输距离：一般在几十米到上百米不等，具体取决于通信方式和线路质量。 （3）安全保护参数 过载保护：当电机负载超过额定值时，控制器自动切断电源，保护电机和卷帘门。 短路保护：防止电路发生短路故障时损坏设备。 防夹保护：一些高端控制器具备此功能，当卷帘门下降过程中遇到障碍物时，会自动停止或上升。 （4）环境参数 工作温度：-10℃～55℃， 工作湿度：湿度10%～90%。 |