## 报价
茶亭院区配电房气体灭火系统项目技术标准及规范
序号 | 防护区 | 产品名称 | 单位 | 数量 | 产品参数
1 | 配电室 | 七氟丙烷灭火装置 | 套 | 10 | 1.容器阀的局部阻力损失:/2.容器安全泄放装置的动作压力:5.9MPa士0.295MPa3.容器类别:钢质焊接气瓶 容器设计定型参数:①容器容积:150L;②容器公称工作压力:4.2MPa4.充装参数:最大充装密度:1000kg/m贮存压力:2.5MPa(20℃)
|  | 七氟丙烷灭火药剂 | kg | 1470 | 灭火剂贮存压力: 2.5 MPa（20℃） 最大工作压力:4.2 MPa（50℃） 工作启动电源:≥ DC24V，1.5A 灭火技术方式:全淹没 灭火剂喷射时间:≤ 10 S 启动方式:自动、手动 驱动气体:氮气 使用环境温度:0 ℃ ～ 50 ℃
|  | 泄压装置 | 套 | 2 | 开孔尺寸：650*650
2 | 发电机房 | 七氟丙烷灭火装置 | 套 | 1 | 1.容器阀的局部阻力损失:/2.容器安全泄放装置的动作压力:5.9MPa士0.295MPa3.容器类别:钢质焊接气瓶 容器设计定型参数:①容器容积:150L;②容器公称工作压力:4.2MPa4.充装参数:最大充装密度:1000kg/m贮存压力:2.5MPa(20℃)
|  | 七氟丙烷灭火药剂 | kg | 202 | 灭火剂贮存压力: 2.5 MPa（20℃） 最大工作压力:4.2 MPa（50℃） 工作启动电源:≥ DC24V，1.5A 灭火技术方式:全淹没 灭火剂喷射时间:≤ 10 S 启动方式:自动、手动 驱动气体:氮气 使用环境温度:0 ℃ ～ 50 ℃
|  | 泄压装置 | 套 | 1 | 开孔尺寸：300*300
3 | 储油间 | 七氟丙烷灭火装置 | 套 | 2 | 1.容器类别:钢质焊接气瓶 2.公称工作压力:2.5MPa 3.公称容积:20L
|  | 七氟丙烷灭火药剂 | kg | 194 | 灭火剂贮存压力: 2.5 MPa（20℃） 最大工作压力:4.2 MPa（50℃） 工作启动电源:≥ DC24V，1.5A 灭火技术方式:全淹没 灭火剂喷射时间:≤ 10 S 启动方式:自动、手动 驱动气体:氮气 使用环境温度:0 ℃ ～ 50 ℃
|  | 泄压装置 | 套 | 1 | 开孔尺寸：300*300
4 | 其他 | 悬挂式七氟丙烷 | 套 | 2 | 1.灭火剂储瓶容积：20Kg 2.灭火剂贮存压力：1.6 MPa ( 20℃) 3.最大工作压力：2.5 MPa ( 50℃ ) 4.灭火剂充装密度：≤1.0KG/L 5.灭火技术方式：全淹没 6.灭火剂喷射时间：≤10S 7.启动方式：定温型感温玻璃球启动/自动手动 8.驱动气体：氮气 9.使用环境温度：0℃-50℃ 10.产品执行标准:XF 13-2006 悬挂式气体灭火装置
|  | 七氟药剂 | kg | 15 | 灭火剂贮存压力: 2.5 MPa（20℃） 最大工作压力:4.2 MPa（50℃） 工作启动电源:≥ DC24V，1.5A 灭火技术方式:全淹没 灭火剂喷射时间:≤ 10 S 启动方式:自动、手动 驱动气体:氮气 使用环境温度:0 ℃ ～ 50 ℃
5 | 火灾自动报警设备 | 点型光电感烟火灾探测器 | 个 | 14 | （1）工作电压：总线 24V （2）监视电流≤0.8mA （3）报警电流≤1.8mA （4）报警确认灯：红色，巡检时闪烁，报警时常亮 （5）使用环境： 温度：-10℃～+55℃ 相对湿度≤95%，不结露 （6）编码方式：十进制电子编码 （7）外壳防护等级：IP23 （8）外形尺寸： 直径：100mm，高：56mm
6 |  | 点型感温火灾探测器 | 个 | 14 | （1）探测器类别：P（A1R 和 BS 可设，出厂默认类别在探测器铭牌上标注） （2）工作电压：总线 24V （3）监视电流≤0.8mA （4）报警电流≤1.8mA （5）报警确认灯：红色，巡检时闪烁，报警时常亮 （6）使用环境： 温 度： A1R 类别：典型应用温度 25℃；范围-10℃～50℃ BS 类别：典型应用温度 40℃；范围-10℃～65℃ 相对湿度≤95%，不结露 （7）编码方式：十进制电子编码 （8）外壳防护等级：IP33 （9）外形尺寸： 直径：100mm，高：58mm
7 |  | 通用底座 | 个 | 28
8 |  | 火灾声光警报器 | 个 | 12 | （1）工作电压： 信号总线电压：DC24V 允许范围：16V~28V （2）工作电流： 总线监视电流≤0.25mA总线启动电流≤5mA （3）闪光频率：1.1Hz～1.7Hz （4）火警声调声压级： 80dB～115dB（正前方 3m 水平处（A 计权））嘀嘀声调声压级： 80dB～115dB（正前方 3m 水平处（A 计权）） （5）变调周期：3.5s～4.8s（火警声）/0.6s～1.0s（嘀嘀声） （6）编码方式：采用电子编码方式，占一个总线编码点，编码范围可在 1～242 之间任意设定 （7）线制：两线制，与控制器采用无极性信号二总线连接 （8）使用环境： 温 度：-10℃～+55℃相对湿度≤95%，不凝露 （9）仓储条件： 温度：-20℃~60℃ 湿度：0~95%，不凝露 （10）使用场所：室内 （11）外形尺寸：121mm×91mm×52mm（带底壳） （12）壳体材料和颜色：塑料/白色，正面镶有透明光罩/红色
9 |  | 气体灭火控制器/火灾报警控制器 | 台 | 1 | GST-QKP04H：监视状态功耗≤60W；最大功耗 150W。工作电压：交流 AC220V 50/60Hz ，允许电压变化范围 AC176V～AC264V；4 个区的气体灭火设备
10 |  | 紧急启停按钮 | 个 | 6 | （1）工作电压：总线 24V，允许范围：16V～28V （2）监视电流：≤0.8mA，报警电流≤10mA （3）编码方式：电子编码方式，编码范围可在 21～30 之间任意设定 （4）常开输出触点：额定值 DC60V、0.1A，接触电阻≤100m （5）启动方式：击碎玻璃罩后，按下“按下喷洒”按键 （6）启动零件类型：重复使用型 （7）“按下喷洒”按键复位方式：用专用钥匙复位 （8）指示灯： “按下喷洒”按键：红色，按下时常亮 “停止”按键：绿色，按下时常亮 （9）线 制：与气体灭火控制器采用无极性两线制连接 （10）外壳防护等级：IP33 （11）使用环境： 温 度：-10℃～+55℃相对湿度≤95%，不凝露 （12）外形尺寸：112（长）mm133（高）mm65mm（厚）
11 |  | 手自动转换装置 | 个 | 3 | （1）工作电压：总线 24V，允许范围：DC16V～DC28V （2）工作电流：监视电流 ≤3mA 报警电流≤6mA （3）编码方式：电子编码方式，编码范围可在 21～30 之间任意设定 （4）启动方式：人工按下“按下喷洒”按键
12 |  | 气体释放警报器 | 个 | 6 | （1）工作电压： 总线电压：DC24V 允许范围：16V～28V （2）工作电流： 总线监视电流≤1mA总线动作电流≤15mA （3）闪光频率：1.0Hz~2.0Hz （4）编码方式：电子编码方式，编码范围可在 1～242 之间任意设定 （5）线制：与控制器采用二线连接，白色电缆线接总线，无极性。 （6）使用环境： 温 度：-10℃～+50℃相对湿度≤95%，不凝露 （7）使用场所：室内 （8）外形尺寸：348mm×159mm×24mm
备注：1、含:钢瓶、容器阀、虹吸管、压力表、箱体、喷嘴、电磁阀、信号反馈、高压软管等所有配套设施。